BDV 500系列

电能质量在线监测装置

使用说明书

（版本号 V1.00）

滁州德瑞电气有限公司

日期：  2020 年  12 月  1 日

目 录

1 概述	1

1.1 基本功能	1

1.1.1 硬件功能	1

1.1.2 电能质量监测数据	1

1.1.3 人机界面功能	2

1.1.4 记录存储功能	3

1.1.5 统计功能	3

1.1.6 通讯功能	3

1.1.7 GPS 对时功能	3

1.1.8 告警功能	3

1.1.9 录波功能	3

1.1.10 本地PQDIF文件生成功能	3

1.1.11 Web功能	3

1.2 型号及使用范围	3

1.2.1 命名规则	3

1.2.2 典型配置	4

2 技术性能及指标	5

2.1 工作电源	5

2.2 交流电流输入	5

2.3 交流电压输入	5

2.4 开关量输入	5

2.5 监测指标精度	5

2.6 通讯接口	6

2.7 依据标准	6

2.8 正常使用条件	6

2.9 安全性能	6

2.10 电磁兼容性能	7

2.11 机械性能	7

3 机械结构与电气安装	8

3.1 尺寸外观	8

3.1.1 安装开孔图	8

3.1.2 装置正视图	8

3.1.3 俯视图	9

3.1.4 背视图	9

3.1.5 各模件端子图	10

3.2 电气安装	10

3.2.1 外部交流电流、电压接线示意图	10

3.2.2 接地	11

3.2.3 电源	11

3.2.4 模拟量输入回路	11

3.2.5 通讯端口的连接	12

4 人机界面	13

4.1 按键	13

4.2 操作说明	13

4.2.1 主界面	13

4.2.2 主菜单	13

4.2.3 实时数据	14

4.2.3.1 实时数据菜单	14

4.2.3.2 实时数据-电压电流	14

4.2.3.3 实时数据-实时波形	15

4.2.3.4 实时数据-矢量图	16

4.2.3.5 实时数据-功率	16

4.2.3.6 实时数据-电能	17

4.2.4 电能质量	17

4.2.4.1 电能质量菜单	17

4.2.4.2 电能质量-谐波	18

4.2.4.3 电能质量-谐波功率	19

4.2.4.4 电能质量-间谐波	19

4.2.4.5 电能质量-谐波电能	20

4.2.4.6 电能质量-高频谐波	20

4.2.4.7 电能质量-不平衡/偏差	21

4.2.4.8 电能质量-波动/闪变	21

4.2.4.9 电能质量-合格率统计	22

4.2.5 事件记录	22

4.2.5.1 事件记录菜单	22

4.2.5.2 电能质量-暂态事件	23

4.2.5.3 电能质量-稳态事件	23

4.2.5.4 电能质量-工作日记	23

4.2.6 用户定值	23

4.2.6.1 用户定值菜单	23

4.2.6.2 用户定值-基本参数	24

4.2.6.3 用户定值-功能参数	25

4.2.6.4 用户定值-继电器设置	26

4.2.7 系统设置	27

4.2.7.1 系统设置菜单	27

4.2.7.2 系统设置-通讯设置	27

4.2.7.3 系统设置-显示设置	28

4.2.7.4 系统设置-密码设置	28

4.2.7.5 系统设置-文件管理	29

4.2.7.6 系统设置-装置信息	29

4.2.8 装置调试	29

4.2.8.1 装置调试菜单	29

4.2.8.2 装置调试-零漂调整	30

4.2.8.3 装置调试-幅值调整	30

4.2.8.4 装置调试-开入显示	31

4.2.8.5 装置调试-信号开出	31

4.2.8.6 装置调试-指示灯	32

4.2.8.7 装置调试-U盘升级	32

4.3 用户定值	33

# 概述

BDV 500 系列电能质量在线监测装置，采用了全新的高性能多核平台和嵌入式操作系统，完全遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量，同时满足最新颁布的电能质量国家标准对各项指标测量和处理的要求。

BDV 500系列电能质量在线监测装置在时钟同步、事件标记功能，以及各电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度等各个方面均达到了IEC61000-4-30 A级标准。

BDV 500系列电能质量在线监测装置，能够满足从220V～500kV各电压等级，各种类型监测点电能质量监测的要求，适用于三相三线、三相四线和两CT等多种接线方式的场合。

## 基本功能

### 硬件功能

装置硬件平台具有如下主要特点：

- 、主控芯片：XC7Z015-2CLG400I,双ARM核。

ARM1：数据采样、电能质量数据计算。

ARM2：嵌入式Linux，TCP/IP协议，Http协议，Web服务器，电能质量数据的存储、分析、统计，人机界面，通讯（modbus规约，IEC 61850 MMS）。

- 、DDR内存：1Gbytes

- 、SPI FLASH：128Mbytes

- 、eMMC:32G bytes

- 、铁电RAM：8kbytes

- 、AD：2片AD7606,2片AD9268

- 、USB：一路隔离USB

- 、B码对时：差分电平

- 、RTC：DS3231

- 、WIFI：一路用于和手机互联

- 、以太网：4路百兆电口，2路百兆光口（预留）

- 、DIO：16（32）路24V开入，16（30）路开出

- 、打印口：一路隔离RS232打印口

- 、MMI通讯口：一路不隔离RS232口

- 、串口通讯：一路隔离RS485

- 、扩展子板：2路不隔离CAN口

### 电能质量监测数据

本系列装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外，还对电能质量的暂态扰动、瞬态冲击监测和记录，具有较强的实用性。

| 被测量 | 测量误差 |
| --- | --- |
|  | 测量条件 | 最大误差 |
| 稳态数据 | 电压有效值 |  |  |
|  | 电流有效值 |  |  |
|  | 有功、无功、视在功率、功率因数 |  | +-0.5% |
|  | 基波有功、无功、功率因数 |  |  |
|  | 基波相角 |  |  |
|  | 电压偏差 | 10%-150%标称电压 | +-0.1% |
|  | 频率偏差 | 42.5-57.5Hz | +-0.01Hz |
|  | 三相 不平衡 | 电压不平衡度 | 0.5%-5% | +-0.15% |
|  |  |  | 5%-40% | +-0.3% |
|  |  | 电压序分量 |  |  |
|  |  | 电流不平衡度 |  | +-1% |
|  |  | 电流序分量 |  |  |
|  | 谐波 （2-63次） | 电压谐波有效值 | Uh>=1%Un Uh<1%Un | +-5%Un +-0.05%Un |
|  |  | 电压谐波含有率 |  |  |
|  |  | 电压谐波总畸变 |  |  |
|  |  | 电压谐波相角 | h<=5 h>5 | +-1 +-5 |
|  |  | 电流谐波有效值 | Ih>=3%In Ih<3%In | +-5%In +-0.15%In |
|  |  | 电流谐波含有率 |  |  |
|  |  | 电流谐波总畸变 |  |  |
|  |  | 电流谐波相角 | h<=5 h>5 | +-1 +-5 |
|  |  | 谐波功率 | Ph>=150W Ph<150W | +-1%Ph +-1.5W |
|  | 间谐波 （0.5 -63.5次） | 电压间谐波有效值 |  |  |
|  |  | 电压间谐波含有率 |  |  |
|  |  | 电流间谐波有效值 |  |  |
|  |  | 电流间谐波含有率 |  |  |
|  | 电压闪变 | 0.2-10 | +-5% |
|  | 电压波动 |  | +-5% |
|  | 电压波动频度 |  |  |
| 暂态数据 | 事件类型 | 电压暂降 | 幅值 时间 | +-0.2%Un +-20ms |
|  |  | 电压暂升 |  |  |
|  |  | 短时中断 |  |  |
|  |  | 冲击电流 |  |  |
|  | 波形数据 | 通道波形记录 |  |  |
|  | 有效值数据 | 通道有效值记录 |  |  |
| 瞬态数据 | 事件类型 | 电压瞬态 |  |  |
|  |  | 电流瞬态 |  |  |
|  | 波形数据 | 通道波形记录 |  |  |
| 状态量 |  |  |

### 人机界面功能

装置面板上带有大屏幕LCD显示器，以图形方式显示主要电能质量监测指标的实时数据。可对装置硬件时钟进行设置，对监测参数进行设置、修改和查看，并设有密码保护。

### 记录存储功能

可对基本监测指标和高级监测指标实时保存，3min数据（保存最大值）在装置上最长保存时间为3个月，之后按”先进先出”原则更新。

### 统计功能

装置具有对主要监测指标的在线统计功能，可统计一天内监测指标的最大值、最小值、平均值、95％概率大值等。

### 通讯功能

装置提供多种通讯接口方式，实现监测数据的实时传输或定时提取存储记录，可通过工业以太网接口与远方电能质量管理中心通讯，也可通过RS232C/RS485接口，以Modem或GPRS方式与远方通讯。装置支持Modbus通讯协议、IEC 61850 MMS协议。

### GPS 对时功能

装置具有GPS硬对时接口，可以接受IRIG-B码对时或者秒脉冲对时信号，保持与远方管理中心的时钟一致。

### 告警功能

可根据用户设定的电能质量指标的限值，启动指标报警功能。

### 录波功能

装置对每个告警事件都进行录波，并提供手动录波功能。

### 本地PQDIF文件生成功能

统计数据及事件记录可以PQDIF文件格式保存。

### Web功能

集成嵌入式WEB server功能，方便用户使用。

## 型号及使用范围

### 命名规则

【举例1】

BDV   500 1U3I-5A：一路电压三路电流， CT二次额定电流为5A。

【举例2】

BDV   500 2U4I-1A：二路电压四路电流， CT二次额定电流为1A。

### 典型配置

本系列电能质量在线监测装置，有多种型号可供选择，用户可根据母线和线路数目，进行选配。

BDV   500电能质量在线监测装置型号配置表：

| 型号及规格 | 主要配置 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| BDV 500 1U3I | 1 组电压、 3 组电流 | 1条母线 3条线路 |
| BDV 500 2U2I | 2 组电压、 2 组电流 | 2条母线 每条母线有1条线路 |

请您在订货时，告诉我们您的使用场合和要求，我们将会据此为您提供更为合适和更高性价比的产品配置方案，为您节省投资。

# 技术性能及指标

## 工作电源

额定值：DC220V/AC220V，DC110V（订货时需注明）

允许偏差：	－20％～＋20％；

功率消耗：	不大于25W；

## 交流电流输入

输入方式：电流互感器输入；

额定值In：	5A/1A；

测量范围：	0～1.2In；

功率消耗：	不大于0.75VA/路；

过载能力：	1.2In 连续工作；

2.0 Un 允许1s。

## 交流电压输入

输入方式：电压互感器输入；

额定值Un：57.74V/100V；

测量范围：0～1.2Un；

功率消耗：不大于0.75VA/路；

过载能力：	1.2Un 连续工作。

## 开关量输入

工作电压：DC24V；

输入方式：空接点或有源接点；

隔离方式：光电隔离，隔离电压2500V。

## 监测指标精度

1）、电压、电流：0.2%；

2）、功率、功率因数：0.5%；

3）、频率偏差：0.01Hz；

4）、电压偏差：0.2%；

5）、三相电压不平衡：0.2%；

6）、三相电流不平衡：0.5%；

7）、谐波：符合GB/T 14549-1993 A 级要求；

8）、间谐波：符合GB/T 24337-2009 A 级要求；

9）、闪变：5％；

10）、电压波动：5％。

## 通讯接口

1）、以太网

接口速率：10/100M 自适应；

接口类型：100Base—T；

支持TCP/IP，FTP 协议；

2）、RS485 接口

接口速率：RS485——300～57600bps；

带光电隔离。

## 依据标准

GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波；

GB/T 18481-2001 电能质量暂时过电压和瞬态过电压；

GB/T 19862-2005 电能质量 监测设备通用要求；

GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压允许偏差；

GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变；

GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压允许不平衡度；

GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率允许偏差；

GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波；

IEC 61000-4-30 电能质量测量方法；

IEC 61000-4-15 闪变仪-功能和设计规范。

如上述相关标准修订或修改，产品将执行现行最新标准。

## 正常使用条件

正常工作温度：-10℃～+55℃；

极限工作温度：-20℃～+65℃；

相对湿度：5％～95％；

大气压力：86kPa～106kPa；

海拔：5000 米；

防护等级：IP51。

## 安全性能

1）、绝缘强度

装置能承受有效值为2kV、频率为50Hz、历时1min 的绝缘强度试验，而无击穿和闪络现象。

2）、绝缘电阻

用开路电压为500V 的兆欧表测量装置的绝缘电阻值，正常试验大气条件下各等级的各回路绝缘电阻不小于20MΩ。

3）、冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地以及回路之间能承受1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV。

4）、耐湿热性能

装置应能承受GB/T 2423.9-2001 规定的恒定湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3) ％，试验时间为48 小时，在试验结束前2 小时内，用500V 直流兆欧表，测量各外引带电回路部分外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5MΩ；介质耐压强度不低于介质强度试验电压幅值的75％。

## 电磁兼容性能

1）、静电放电抗扰度

通过GB/T 17626.2-2006 规定的严酷等级为IV 级的静电放电抗扰度试验。

2）、射频电磁场辐射抗扰度

通过GB/T 17626.3-2006 规定的严酷等级为III 级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

3）、快速瞬变脉冲群抗扰度

通过GB/T 17626.4-2008 规定的严酷等级为IV 级的快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

4）、脉冲群抗扰度

通过GB/T 17626.12-1998 规定频率为100kHz 和1MHz 严酷等级为III 级的脉冲群抗扰度试验。

5）、浪涌（冲击）抗扰度

通过GB/T 17626.5-2008 规定1.2/50us 严酷等级为III 级的浪涌抗扰度试验。

## 机械性能

1）、振动

装置能承受GB/T 11287-2000 中3.2.1 及3.2.2 规定的严酷等级为I 级的振动耐久能力试验。

2）、冲击

装置能承受GB/T14537－1993 中4.2.1 及4.2.2 规定的严酷等级为I 级的冲击响应试验。

3）、碰撞

装置能承受GB/T14537-93 中4.3 规定的严酷等级为I 级的碰撞试验。

# 机械结构与电气安装

## 尺寸外观

本装置为嵌入式安装方式，可以集中安装于控制室的屏或柜上，也可分散安装于开关柜上。

### 安装开孔图

安装开孔尺寸图

### 装置正视图

正面示意图

面板指示灯定义：

| 名称 | 颜色 | 指示灯含义 |
| --- | --- | --- |
| 运行指示 | 绿 | 装置运行时亮时灭 |
| 装置异常 | 红 | 装置异常时亮 |
| 暂态电压 | 红 | 电压事件 |
| 频率偏差 | 红 | 电网频率越限 |
| 电压偏差 | 红 | 电压有效值越限 |
| 不平衡度 | 红 | 电压、电流不平衡度越限 |
| 闪变 | 红 | 电压闪变越限 |
| 谐波 | 红 | 电压、电流谐波越限 |

### 俯视图

装置俯视图

### 背视图

装置背视图

### 各模件端子图

## 电气安装

### 外部交流电流、电压接线示意图

对应于三组CT的电流回路接线示意图

对应于两组CT的电流回路接线示意图

三相PT Y型接线方式下电压回路接线示意图

三相PT D型接线方式下电压回路接线示意图

### 接地

为保证装置的安全运行和人身安全，装置外壳必须与变电站、电厂的地网可靠连接。同时为保证装置在强电磁干扰环境下可靠运行，考虑了许多隔离、滤波、安全措施，这些措施要发挥作用，装置必须有良好的接地。因此，装置的接地非常重要。装置在电源插件上设有接地端子X12 ，必须用不小于4mm²专用接地导线（黄绿双色）将该端子与地网可靠连接。

### 电源

装置支持AC 或DC 的电源输入，不需特别指明。但需注意的是，装置使用的逆变电源不是宽输入范围的，有110V 和220V 两种规格（额定值），工作范围是（80％～115％）额定值，因此在装置开箱时，必须核对装置背面的铭牌，以确保装置实际提供的电源与现场的电源范围一致。防止损坏装置或造成装置工作不正常。

### 模拟量输入回路

装置用交流电流回路必须用可靠压接的不小于2.5mm²的带色标的导线连接至屏、柜的电流输入端子处，装置端子上的螺丝必须有弹簧垫圈并拧紧，以防止交流电流回路开路；交流电压回路必须用可靠压接的不小于1.5mm²的导线连接至屏、柜的电流输入端子处。

### 通讯端口的连接

本系列装置适用于电力系统各电压等级变电站和工矿企业变电站，装置通过100M 以太网连接构成通讯网络。本装置提供两个独立的、互为备用的以太网接口，通过专用的屏蔽网络连接线按照国际通用的EIA/TIA 568B 标准接入网络交换机后组网。

# 人机界面

本系列装置采用了彩色LCD，分辨率800×480。所有信息显示、操作菜单和提示均完全汉化。要求装置界面友好，功能丰富，操作简洁。

## 按键

装置配有上键、下键、左键、右键、确认键、ESC键、“+”键、“-”键以及reset键等9个键。

## 操作说明

### 主界面

装置上电后，自动进入主界面。主界面主要显示实时各通道有效值及相位角、回路频率、事件数目、时间及通讯状态。

主界面

### 主菜单

主菜单设有“实时数据”、“电能质量”、“事件记录”、“用户定值”、“系统设置”、“装置调试”等6个图标，选中的菜单项反色显示，按确认键可以进入选中的菜单项。左下角显示实时时间，右上角处显示选中的菜单项的下一级菜单条目信息。

主菜单

### 实时数据

#### 实时数据菜单

通过主菜单选择实时数据，进入实时数据界面。实时数据菜单主要有“电压电流”、“实时波形”、“矢量图”、“功率”、“电能”等。

实时数据菜单

#### 实时数据-电压电流

电压电流界面用于显示最近3S内，各AD通道有效值及相位角，以及各回路频率，如果有下一页/上一页，左下角相应指示会高亮。

（注1：本装置所有相位角均以A相电压基波相位角为基准）。

（注2：根据高亮三角形的指示，按相应上/下/左/右键可以进行翻页）。

电压电流

#### 实时数据-实时波形

实时波形界面主要显示当前采样值波形，按上下键选择上下页面，按确认键可以选择通道，选中为反色显示，当前光标为蓝底白字显示，实时波形可选通道为当前所有对应通道，事件波形只能选择对应线路通道。上面的通道选择为电压通道选择，下面的通道选择为电流通道选择。通道选择左侧为所选择通道的名称，该名称颜色与波形及纵轴所在位置所对应的数据颜色一致。事件波形显示有效值波形，实时数据显示采样值波形。

实时波形界面

通道选择界面

#### 实时数据-矢量图

矢量图界面显示当前回路的电压电流的矢量效果图，并显色当前回路的负序、零序、正序的电压、电流、电压不平衡、电流不平衡数据。

矢量图界面

#### 实时数据-功率

功率界面显示各回路的有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、谐波功率(基波)等数据信息。

功率界面

#### 实时数据-电能

功率界面显示各回路的正向有功、正向无功、反向有功、反向无功、谐波电能等数据信息。

电能界面

### 电能质量

#### 电能质量菜单

通过主菜单选择电能质量，进入电能质量菜单界面。电能质量菜单主要有“谐波”、“谐波功率”、“间谐波”、“谐波电能”、“高频谐波”、“不平衡/偏差”、“波动/闪变”、“合格率统计”等。

电能质量

#### 电能质量-谐波

谐波界面有图表2个部分组成，谐波图显示当前选择通道的谐波畸变率与谐波次数的柱状图。谐波表显示当前通道1~63谐波的有效值、畸变率数据，左右键进行图表切换。在表界面下，需要按确认键进入当前选中的通道(此时，通道处上下指示均变灰色，“按确认键进行翻页处”指示变量)，才能按上下键进行翻页，查看11~63次谐波数据信息，按ESC键返回到通道选择。

谐波图

谐波表

#### 电能质量-谐波功率

谐波功率界面分别显示当前选中回路ABC相1~63次谐波的功率信息。查看11~63次谐波功率数据操作方法与4.3.4.2节相同。

谐波功率

#### 电能质量-间谐波

间谐波界面显示1.5~62.5次间谐波有效值及畸变率数据。

间谐波

#### 电能质量-谐波电能

谐波电能界面显示当前选中回路1 ~ 63谐波电能数据。

谐波电能

#### 电能质量-高频谐波

高频谐波界面显示当前选中通道数据。

高频谐波

#### 电能质量-不平衡/偏差

不平衡/偏差界面显示各电压通道的上下偏差、各回路的频率偏差、序分量的幅值和不平衡度(电压通道)。

不平衡/偏差

#### 电能质量-波动/闪变

波动/闪变界面显示各电压通道的波动、闪变数据。

波动/闪变

#### 电能质量-合格率统计

未实现

### 事件记录

#### 事件记录菜单

通过主菜单选择事件记录，进入事件记录菜单界面。事件记录菜单主要有“暂态事件”、“稳态事件”、“工作日记”等。

事件记录

#### 电能质量-暂态事件

暂态事件包含电压暂升、电压暂降、电压短时中断等3种事件。按确认键可以查看详细信息。在详细信息界面(图右)，按确认键可以查看事件波形，事件波形界面请参照4.3.3.3节。

暂态事件

#### 电能质量-稳态事件

稳态事件包含除暂态事件以为的所有事件。其具体操作与暂态事件(4.3.5.2节)一致。

#### 电能质量-工作日记

工作日志包含运行中出现的异常以及参数的修改等信息。

工作日记

### 用户定值

#### 用户定值菜单

通过主菜单选择用户定值，进入用户定值菜单界面。用户定值菜单主要有基本参数、功能参数、继电器设置等。

用户定值界面

#### 用户定值-基本参数

基本参数界面显示用户定值的一些基本数据，如接线方式、标称电压、标称电流等数据。按确认键进入数据修改，按上下键修改参数。当参数设置完毕后，按返回键会提醒修改数据是否保存，如需保存，将进行密码校验，密码校验成功时，会提示保存成功，若校验失败。则提示是否重新输入。在密码校验界面，按返回键会提示是否确认返回。

注：除装置调试外的密码均为用户密码，默认为0008，装置调试默认密码为1008。

基本参数

密码校验

#### 用户定值-功能参数

功能参数界面显示用户定值的功能数据，如电压上下限，频率上下限等。其操作与基本参数(4.3.6.2节)一致，同样也需要密码校验(4.3.6.2节)才能保存生效。

功能参数

#### 用户定值-继电器设置

继电器设置界面用于设置继电器，根据继电器配置显示界面的继电器编号信息，可以知道哪些继电器被使用以及该继电器所处于的状态。如暂态电压所对应的继电器编号为A000 C000 0000 0000， A对应第一位，C对应第五位，则说明继电器1和继电器5被投入到功能暂态电压使用，且继电器1处于A状态(保持状态)，继电器5处于C状态(脉冲状态)。

注1：只有当继电器投入该功能使用时，才会显示其状态，未投入使用时，为0。

注2：同一个继电器可以被配置到多个功能下，同一个功能可以配置多个继电器。

注3：一个继电器可以有多种状态，不同功能下，同一个继电器可以被配置为不同的状态，如继电器1在功能暂态电压下处于A状态、而在瞬态电压下处于B/C状态。

继电器配置显示界面

在继电器设置界面，所有继电器功能默认为退出，按确认键，进入功能选择，按左右键移动光标。光标所在位置为蓝色背景，具体配置反色显示。

继电器设置界面

继电器设置界面

### 系统设置

#### 系统设置菜单

通过主菜单选择系统设置，按确认键进入系统设置菜单界面。系统设置菜单主要有“通讯设置”、“显示设置”、“密码设置”、“文件管理”、“装置信息”等。

系统设置

#### 系统设置-通讯设置

通讯设置主要用来设置以太网和串口。

通讯设置

#### 系统设置-显示设置

显示设置用来设置语言(目前只支持中文)、对比度(0-99)、自动熄屏时间(10-999秒)、系统时间等。设置完毕后，需要密码校验（4.3.6.2节）。

显示设置

#### 系统设置-密码设置

密码设置用于修改用户密码。按右键进入密码区域，按左键返回到文字区域。按确认键检测原密码是否正确，新密码2次输入是否一致。

密码设置界面

#### 系统设置-文件管理

文件管理用于文件的导出。具体未实现

文件管理界面

#### 系统设置-装置信息

装置信息界面显示当前装置版本信息。

### 装置调试

#### 装置调试菜单

通过主菜单选择装置调试，进入装置调试菜单界面。装置调试菜单主要有“零漂调整”、“幅值调整”、“开入显示”、“信号开出”、“指示灯”、“U盘升级”等。

进入零漂调整界面和幅值调整界面前，需要进行密码校验，校验成功后方可进入相关界面。此处密码默认为1008。

装置调试菜单

#### 装置调试-零漂调整

零漂调整界面用于调整对应AD通道零漂系数。

零漂调整界面

#### 装置调试-幅值调整

幅值调整界面用于调整对应AD通道有效值系数。

幅值调整界面

#### 装置调试-开入显示

开入显示显示开入继电器的分、合状态信息。

开入显示

#### 装置调试-信号开出

信号开出不仅显示当前开出状态信息，也可以用于控制开出继电器的分、合状态。当退出信号开出界面时，会重新计算所有开出所对应的继电器状态。按确认键进入控制栏。

信号开出界面

#### 装置调试-指示灯

指示灯界面显示当前指示灯状态信息，也可以用于控制指示灯的分、合状态。当退指示灯界面时，会重新计算所有指示灯的状态。按确认键进入控制栏。

指示灯界面

#### 装置调试-U盘升级

U盘升级界面用于通过使用U盘升级系统程序。

## 用户定值

定值清单：

| 序号 | 参数名称 | 标识符 | 取值范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压等级 |  | 0.38~1000 | kV |
| 2 | 最小短路容量 |  | 0-1000 | MVA |
| 3 | 供电设备容量 |  | 0-1000 | MVA |
| 4 | 用户协议容量 |  | 0-1000 | MVA |
| 5 | 二次额定输入电压 |  | 57.74-100 | V |
| 6 | 接线方式 |  | 0-3 |  |
| 7 | PT变比 |  | 0-100000 |  |
| 8 | CT变比 |  | 0-100000 |  |
| 9 | 3S数据主动上传 |  | 0，1 |  |
| 10 | 数据统计时间间隔 |  | 1~10 | min |
| 11 | 电压暂升门槛 |  | 110--200 | % |
| 12 | 电压暂降门槛 |  | 0.00—200 | % |
| 13 | 电压暂时中断门槛 |  | 0.00--200 | % |
| 14 | 电压暂态告警投退 |  | 0-1 |  |
| 15 | 过电压告警门槛 |  | 0.38-1000 | kV |
| 16 | 过电压告警投退 |  | 0-1 |  |
| 17 | 欠电压告警门槛 |  | 0.38-1000 | kV |
| 18 | 欠电压告警投退 |  | 0-1 |  |
| 19 | 频率偏差告警门槛 |  | 0.02--100 | Hz |
| 20 | 频率偏差告警投退 |  | 0-1 |  |
| 21 | 电压不平衡度告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 22 | 电压不平衡度告警投退 |  | 0-1 |  |
| 23 | 电流不平衡度告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 24 | 电流不平衡度告警投退 |  | 0-1 |  |
| 25 | 电压畸变告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 27 | 电压畸变告警投退 |  | 0-1 |  |
| 28 | 奇次电压含有率告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 29 | 偶次电压含有率告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 30 | 电压谐波含有率告警投退 |  | 0-1 |  |
| 31 | 电流畸变告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 32 | 电流畸变告警投退 |  | 0-1 |  |
| 33 | 奇次电流含有率告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 34 | 偶次电流含有率告警门槛 |  | 0.02--100 | % |
| 35 | 电流谐波含有率告警投退 |  | 0-1 |  |
| 36 | 短时闪变告警门槛 |  | 0.50--100 |  |
| 37 | 短时闪变告警投退 |  | 0-1 |  |
| 38 | 长时闪变告警门槛 |  | 0.50--100 |  |
| 39 | 长时闪变告警投退 |  | 0-1 |  |

滁州德瑞电气有限公司

电话：0550-3212489

# Text boxes

BDV500

BDV500

BDV500

BDV500